
[image: image1.jpg]ROMANIA = )
Municipiul Bucuresti ﬁ M Ret & ﬂ(
1ISO 9001

Primaria Sector 2

Clasa 3008
categoriile 2, 4, 6

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82





CĂTRE,

        Direcția Achiziții și Contracte Publice,

                                                        Caiet de sarcini

    Sistem de protecție împotriva creșterilor accidentale de tensiune
Autoritatea contractantă: Sectorul 2 al Municipiului București

Locația unde se va instala sistemul: Sediul Administrativ al Primăriei Sectorului 2 Bucureşti din str. Chiristigiilor nr.11-13
Obiectul caietului de sarcini: protecția instalației electrice din Primăria Sectorului 2 București de creșteri accidentale ale tensiunii electrice 

Scop, misiune, obiective și părți principale implicate

Prin acest caiet de sarcini se urmărește reglementarea cadrului organizatoric și procedural de desfășurare la nivel performant a activităților tehnice necesare pentru creșterea eficienței în exploatarea comercială a energiei electrice la sediul administrativ al consumatorului energetic prin respectarea cadrului legislativ și normativ propus în Cap. XI și a tuturor cerințelor legale și tehnico-economice de asigurare a adecvanţei/ disponibilității/ fiabilității, a conformității calitative, a securității și a siguranței în funcționare a obiectelor tehnice contractuale din cadrul rețelei/ instalației electrice a consumatorului energetic.

Descrierea sistemului : sistem de supreveghere al valorilor tensiunilor de alimentare ale tabloului general de distributie care deserveste clădirea administrativă a Primăriei Sectorului 2 Bucureşti .

 Acest sistem va permite decuplare automată a intrerupatorului general în urmatoarele cazuri : disparitia unei dintre faze de alimentare , valoare neconforma a uneia dintre faze ( mai mare sau mai mica cu 10% de 230V) cât mai ales la dispariţia nulului de lucru . Atunci când valorile tensiunii de alimentare vor reveni în parametri normali ,sistemul va cupla automat întrerupatorul general . 

Descrierea lucrărilor :

      1. Datorită faptului că la ora actuală înaintea întrerupatorului general nulul de lucru este separat de împământarea  clădirii se va proceda la efectuarea unei conexiuni intre bara de nul de lucru şi bara de împămantare .

      2. Se vor deconecta toate cablurile care sunt legate înainte de întrerupatorul general şi se vor conecta dupa intrerupatorul general , astfel atunci cand se va comanda oprirea tensiunii să nu mai ramană vreun cablu alimentat.

     3. Se va monta pe întrerupîtorul general  tip EATON NZM3  un dispozitiv de anclansare / declansare automată tip NZM3 –XR 208 – 240 AC 

     4. Se va monta înainte de întrerupatorul general un intrerupător automat 4P – 6A pentru alimentarea părţii de comandă a sistemului de supraveghere .

     5. Se va monta lângă tabloul general un tablou metalic IP65 , 600x400x200 mm ,care va conţine :

             - releu electronic de supraveghere tensiuni , tip EMR 5 – AWN – 1 – F   - 2 bucăţi montate în paralel pentru o supraveghere mai sigură a valorilor tensiunii

             - contactor de comandă tip DILER2-22(230V,50Hz) + tip M22K10 – 3bucăţi , pentru comanda declanşării/anclanşării întrerupatorului general

            - în interiorul întrerupatorului general se vor monta 2 bucăţi bloc contacte auxilire tip NZM2/3-XHIV pentru vizualizrea stării întrerupătorului general 

            - pe usa tabloului se vor monta lămpi de semnalizare tip LED 230V , pentru vizualizarea tensiunilor şi a stării întrerupatorului general 

     Materiale şi operaţiuni necesare :

1. Proiect electric forţa şi comandă autorizat . – 1buc.

2. Manevre ENEL în postul de transformare – 2buc

3. Cablu Cyyf 1x150mmp (pentru modificări alimentare după întrerupatorul general) – 18m

4. sistem declansare/anclansare automata pentru întrerupător tip NZM3-XR208-240AC  -  1buc

5. Întrerupător automat tip 4P – 6A curba C  6kA – 1buc

6. Tablou metalic , IP65 echipat cu 10 presetupe PG 16 , dimensiuni 600x400x200 mm – 1buc

7. releu elctronic tip EMR5-AWN-1-F  supraveghere tensiuni şi lipsa nul de lucru – 2buc

8. DILER2-22(230V,50Hz) + M22K10 contactor comandă – 3buc

9. bloc contacte auxiliare tip NZM2/3-XHIV– 2buc

10. Lampă semnalizare tip LED 230V – 10 buc

11. Cablu Cyyf  1x70 mmp verde /galben pentru conexiunea nul de lucru –împămantare – 5m

12. Cleme conexiune 2,5 mmp – 20buc

13. Conductor myf 1,5mmp rosu, albastru pentru conexiuni în tablou – 100m

14. Cablu Cyyf  5x1,5 mmp pentru conexiunea între tablouri – 20m

15. Papuci 150mmp cupru – 12buc
Cerințe minime de atribuire:

1. Atestat de tip A pentru încercări de echipamente și instalații electroenergetice;

2. Atestat de tip B pentru proiectarea și executarea de instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane la tensiune nominală de 0,4 kV;

3. Atestat de tip C2A pentru executare linii electrice aeriene sau subterane, cu tensiune nominala între 0,4 kV – 20 kV şi posturi de transformare cu tensiune nominală superioară de cel mult 20 kV;

4. Autorizație laborator de grad II;

5. Autorizație șef laborator de analize și încercări în construcții;

6. Certificat de atestare: Responsabil tehnic cu execuția;

7. Certificare pentru managementul calității SR EN ISO 9001:2015 
8. Certificare pentru managementul sănătății și securității ocupaționale SR OHSAS 18001:2008;

9. Certificare pentru managementul mediului SR EN ISO 14001:2015
10. Documente care vor atesta existenţa unui laborator PRAM mobil. 

   Nota: Inainte de efectuarea oricarei lucrări se va efectua de către o firma autorizată ANRE proiect electric iar pentru efectuarea întreruperii tensiunii inainte de întrerupatorul general se va contacta furnizorul de energie pentru manevrele necesare instalării sistemului de supraveghere.

Condiții organizatorice:

1. Autoritatea contractantă va asigura accesele în locația unde prestatorul va instala dispozitivul

2.Prestatorul va interveni pentru remedierea defecțiunilor cu personal calificat care va respecta toate normele de protecție a muncii în vigoare.

3. Dispozitivul va fi instalat într-o zi de sâmbătă sau duminică, iar curentul electric va fi oprit pe perioada instalării timp de șase ore

4.Operatorul va interveni pentru remedierea defecțiunilor numai după ce reprezentanții tehnici desemnați ai autorității contractante vor solicita acest lucru.
.Documente pentru recepția preliminară: 

– dosar tehnic al instalației cu viza furnizorului energetic, conținând avizele și proiectul de execuție 

– proces-verbal de control tehnic efectuat de delegatul pentru controlul tehnic al furnizorului energetic 

– procese-verbale de lucrări ascunse (dacă este cazul) 

– certificate de calitate pentru aparate/ echipamente 

– agrement tehnic MLPTL pentru materiale și echipamente din import (dacă este cazul) 

– alte documente conform reglementărilor în vigoare

După terminarea lucrărilor și înainte de punerea în funcțiune prestatorul va executa verificarea/ testarea instalației electrice prin următoarele verificări/ probe:

– verificare calitate aparatură 

– verificare fixare aparate/ echipamente 

– verificare marcare conductori/ cabluri/ terminale 

– testare cabluri conform reguli CEI 

– verificare continuitate conexiuni 

– măsurare rezistență izolație motoare electrice cu megohmmetru 

– verificare sistem împământare 

– verificare ordine faze 

– asistenta pe durata verificării dispozitivelor/ echipamentelor principale 

– verificare protecții (siguranțe fuzibile+ întrerupătoare automate+ relee electromagnetice/ termice) 

– participare la verificarea aparatelor de măsură (dacă este cazul) 

– verificare circuite de control (dacă este cazul) 

– verificare sisteme de urgentă (dacă este cazul)

Cerințe tehnico-calitative generale

Conform Normativ C56-02/ 25.11.2003, Regulament de recepție a lucrărilor de construcții și instalațiile aferente aprobat prin HG 273/1994 (publicat în M.O. nr. 193/ 28-7-1994) modificat și completat prin HG 940/19iul2014, HG 51/ 1996, la montarea oricărui echipament electric, precum și la pozarea cablurilor, conductoarelor și a barelor electrice în interiorul clădirilor, al canalelor, al tunelelor, al puțurilor sau al podurilor prestatorul va asigura folosirea în măsura posibilităților a tipurilor sau a modelelor disponibile cu întârziere la propagarea flăcării și a elementelor de protecție, de izolare, de susținere sau de fixare din materiale incombustibile sau greu combustibile, ținând cont de proiectul de execuție, iar în cazul absenței acestuia, de destinația construcției și de condițiile ambientale de funcționare sau de montare. Încadrarea acestora în categoriile respective se va stabili ținând cont de prescripțiile tehnice specifice în vigoare, pe baza caracteristicilor tehnice însoțite de certificatele de calitate și de garanție furnizate de producători autorizați, pe care prestatorul le va preda consumatorului energetic pentru arhivare, iar pentru asigurarea calității și compatibilității elementelor componente ale rețelei/ instalației electrice implementate prestatorul va menține legătura pe cât posibil cu aceeași producători, asigurând respectarea instrucțiunilor producătorilor și a prevederilor ISO 9001, STAS 5055 referitoare la livrarea, depozitarea sau manipularea materialelor sau produselor. 

Garanția lucrării va fi de minimum 2 ani.
 

Director Executiv,                                                                          Șef Serviciu AE,         
Valentin Ifrim                                                                                 Mihai Antonescu
   Întocmit ,                                                                                                                             
   Florian Neacşu
Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente








1  SAE-CS

