Precizări privind ahiziţia piese
 de schimb aferente instalației termice 
din Sediul Administrativ al Primăriei Sector 2 
Pentru Sediul Administrativ al Sectorului 2 sunt necesare următoarele piese:

	Nr. crt.
	Denumire specifică a reperului recomandat pentru înlocuire
	cantitate
	Cote/Cod
	Unitate de măsură

	1
	Izolație de căldură ușă cazan BUDERUS GE615, Board 607 everp
	1
	63002425
	buc.

	2
	Șnur etanșare 18x3800 GP
	2
	63020975
	buc.

	3
	Termomanometru 0-4 bar, 20-120°D63,G1/4" cu ventil 1/2"
	12
	
	buc.

	4
	Filtru Y din alamă 1 1/2"
	1
	
	buc.

	5
	Pompa de circulație primară cazan, Pompa de circulație WILO STRATOS 100/1-12 PN 6
	1
	
	buc.


Piesele au următoarele specificații tehnice:

1. Izolație de căldură ușă cazan BUDERUS GE615, Board 607 everp - conform catalogului BUDERUS are codul 63002425 (vezi paginile 9 și 10 din catalogul BUDERUS)
2. Șnur etanșare 18x3800 GP- conform catalogului BUDERUS are codul 63020975 (vezi paginile 9 și 10 din catalogul BUDERUS)
3. Termomanometru 0-4 bar, 20-120°, D63, G1/4" cu ventil 1/2" (vezi explicații și oferte):
· Presiune între 0 și 4 bari,
· Temperatură între 20-120°
4. Filtru Y din alamă 1 1/2" (vezi anexa cu oferte și descriere)
5. Pompa de circulație primară cazan, Pompa de circulație WILO STRATOS 100/1-12 PN 6 (vezi fișa atașată)
· destinatarul: Sediul Administrativ al Primăriei Sector 2;

· sursa şi motivul care au generat achiziţia: 

Defectarea componentelor similare aferente centralei termice din cadrul locației specificate mai sus.

În urma Reviziei nr. 2 s-a constatat necesitatea achiziționării pieselor conform listei pieselor recomandate pentru înlocuire (în regim de urgență) la Revizia tehnică nr. 2, 

· achiziţia include: furnizare produs.
Justificarea necesităţii şi oportunităţii achiziţiei: 

Având în vedere că echipamentele centralei termice sunt originale:

· Cazane de apă caldă BUDERUS LOGANO GE 615 - 740 kW cu 11 elemente – 2 bucăți – cazanul nr. 1 a fost deniplat/niplat recent și este încă în garanție, deci nu pot utiliza decât piese originale. Pompa care a fost calculată din proiect pentru acest tip de cazan.
· Pompele din centrala termică sunt WILO. Pompa defectă este WILO 100/1-12 PN6 este montată tot pe primul cazan. Acest tip de pompă nu se mai fabrică, dar pentru optimizarea funcționării se va înlocui cu o pompă mai modernă care respectă legislația europeană cu actualizările sale. Înlocuirea pompei WILO 100/1-12 PN cu pompa de generație mai nouă WILO STRATOS 100/1-12 PN6, păstrează randamentele instalației și protejează mediu ambiant.
Solicităm piese originale (BUDERUS și WILO )pentru a păstra randamentele și 

parametrii de funcționare ai centralei termice.
Notă:
· Pentru pompa de circulație de pe cazanul 1 având în vedere că cazanul numărul 1 a fost instalat și pus în funcțiune cu pompă WILO se impune ca noua pompă de circulație primară să 
aibă același brand, dimensiuni de gabarit și parametrii ca în proiectul inițial, faza PIF (punere în funcțiune).
· Pentru izolație ușă cazan  având în vedere că această piesă este personalizată de firma producătoare BUDERUS și nu poate fi achiziționată de la BUDERUS sau parteneri
· Piesele sunt necesare pentru a se putea reporni centrala în regim de iarnă. 

· Prima poziție este pentru protejarea ușii la cazanul 1 din centrala termică a sediului administrativ și asigurarea unui regim optim de funcționare.
· A doua poziție este necesară pentru a etanșa capacul frontal după închiderea cazanului 1 și a elimina posibilitatea scurgerii gazelor arse.
· A treia poziție este necesară deoarece aparatele de măsură existente în centrala termică și-au depășit perioada de viață și trebuie înlocuite cu unele mai performante.
· A patra poziție este necesară pentru a permite accesul ușor la curățarea instalației de impurități.
· Ultima poziție este necesară pentru funcționarea în regim optim a circuitului apei calde corespunzătoare cazanului 1.
· Menţinerea funcționării optime a instalațiilor termice din sediul specificat mai sus.

· Creşterea capacităţii şi funcţionalităţii serviciilor oferite către cetățeni, 

· Asigurarea unui climat de muncă corespunzător și unui confort ambiental sporit

· Respectarea legislaţiei interne simultan cu cerinţele Comisiei Europene. 

· Achiziţia se impune pentru a respecta siguranţa în funcţionare conform prescripţiilor tehnice ISCIR.
