# CAIET DE SARCINI

# Instalatii electrice

# CAP I. DATE GENERALE.

Toate elementele componente ale instalatiilor electrice care fac obiectul viitoarelor proiecte se vor realiza, procura si/sau monta in conformitate cu cerintele precizate prin acest Caiet de Sarcini, inclusiv anexele sale.

Produsele oferite trebuie sa corespunda cerintelor tehnice, constructive, de fiabilitate, de functionare si exploatare normate si uzuale pentru astfel de produse, destinate alimentarii consumatorilor din obiectivele de importanta deosebita, chiar daca acestea nu au fost mentionate explicit in acest caiet de sarcini.

La alegerea materialelor si echipamentelor se va tine seama de :

| - | parametrii de functionare : |  |
| --- | --- | --- |
|  | * | tensiune : tensiunile nominale ale materialelor si echipamentelor, respectiv nivelul lor de izolatie trebuie sa corespunda tensiunii maxime din instalatia respectiva ; |
|  | * | curent : materialele si echipamentele se vor alege in functie de natura curentului (alternativ sau continuu) si de valoarea maxima admisibila a intensitatii acestuia care poate aparea in regim anormal de functionare ; |
|  | * | alte caracteristici : puterea, factorul de putere, etc. vor fi in conformitate cu indicatiile producatorilor ; |
| - | categoria in care se incadreaza incaperea respectiva din punct de vedere al : |  |
|  | * | mediului – conform normativului NP-I7-11 in vigoare ; |
|  | * | pericolului de incendiu – conform P 118 in vigoare ; |
|  | * | pericolului de electrocutare - conform Re-Ip30 -2004 Indrumator de proiectare si executie a prizelor de pamant ; |
| - | destinatia constructiei si conditiile specifice de utilizare si montare – conform NP- I7-11 in vigoare ; |  |
| - | caracterul specific al instalatiei electrice – conform normativului NP-I7-11 in vigoare. |  |

Furnizorul produselor isi va asuma toate responsabilitatile pentru respectarea caracteristicilor tehnice si functionale pentru produsele oferite, pentru executia acestora in regim de asigurare a calitatii si pentru documentantia tehnica livrata odata cu produsul.

Toate produsele/echipamentele/elementele componente care fac obiectul proiectului de fata vor fi agrementate in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare.

# STANDARDE, NORMATIVE SI PRESCRIPTII

Instalatiile electrice trebuie sa fie conforme cu urmatoarele norme si reglementari :

|  | - NP-I7-11 I7 Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor ; |
| --- | --- |
| - | NP-061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri ; |
| - | NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice ; |
| - | PE 155-1992 – Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor |

|  | electrice pentru cladiri civile ; |
| --- | --- |
| - | Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii ; |
| - | Legea nr. 319/2007 – privind securitatea si sanatatea muncii si normele metodologice de aplicare; |
| - | Legea nr. 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor; |
| - | Normele generale de protectie a muncii, emise prin Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 508/20.11.2002 si Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 933/25.11.2002 ; |
| - | Legea 608/31 oct. 2001 – privind evaluarea conformitatii produselor; |
| - | P 118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor ; |
| - | Instructiuni proprii interne pentru securitatea si sanatatea muncii pentru transportul I distributia energiei electrice conform deciziei Electrica nr. 222/2007 |
| - | Ordinul MAI 163/28.02.2007 privind apararea impotriva incendiilor ; |
| - | Ordin MAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu ; |
| - | C 300/94 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ; |
| - | C56/2003 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente ; |
| - | HGR 264/1999 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii electrice aferente acestora ; |
| - | IEC 947/1 – Aparataj de joasa tensiune ; |
| - | IEC 446 – Identificarea conductoarelor prin culori sau repere numerice ; |
| - | IEC 439 – I – 92 – Echipamente de joasa tensiune supuse incercarilor de tip integral si partial; |
| - | SR CEI 60364 – 4 – 41:2011 Instalatii electrice ale cladirilor. Partea 4: Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 41: Protectia impotriva socurilor electrice; |
| - | SR CEI 60364-4-42: 2011 Instalatii electrice in constructii. Partea 4; Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 42. Protectia impotriva efectelor termice ; |
| - | SR CEI 60364-4-473 : 2011 nInstalatii electrice in constructii. Partea 4 : protectia pentru asigurarea securitatii. Capitolul 47 : Aplicarea masurilor de protectie pentru asigurarea securitatii. Sectiunea 473: Masuri de protectie impotriva supracurentilor; |
| - | SR EN 61140/2002 Protectia impotriva socurilor electrice. Aspecte generale in instalatii electrice in constructii. |
| - | SR EN 60 439.1 – 2002 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea 1 : Ansamblul prefabricat de aparataj de joasa tensiune si ansamblu derivat dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasa tensiune ; |
| - | SR 6646-1 : 1997 Iluminatul artificial. Conditii tehnice pentru iluminatul interior si din incintele ansamblurilor de cladiri ; |
| - | SR 6646-2 : 1997 Iluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul spatiilor de lucru : |
| - | SR EN 60598-2-1 : 2001 Corpuri de iluminat. Partea 2 : Conditii speciale. Sectiunea 1 : Corpuri de iluminat fixe de uz general ; |
| - | SR EN 60598-2-22 :1998 Corpuri de iluminat. Partea 2 : Conditii speciale. Sectiunea 22 : Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranta ; |
| - | STAS 6865 – 89 Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe ; |
| - | SR EN 50086-1 : 2001 Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice : Partea 1 : Reguli generale ; |
| - | SR EN 50086-2-1 : 2002 Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice. Partea 2 – 1 : Prescriptii particulare pentru sisteme de tuburi de protectie rigide ; |
| - | SR EN 50086 – 2 – 3 : 2002 Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii |

|  | electrice. Partea 2 -3 ; |
| --- | --- |
| - | SR EN 60529 : 1995 Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP) ; |
| - | SR EN 60947-1 : 2001 Aparataj de joasa tensiune. Partea 1 : Reguli generale ; |
| - | SR EN 60947-2 : 2001 Aparataj de joasa tensiune. Partea 2 : Intrerupatoare automate ; |
| - | SR EN 60947-3 : 2001 Aparataj de joasa tensiune. Partea 3 : Intrerupatoare, separatoare, intreruptoare – separatoare si combinatii cu fuzibile. |

Lista de prescriptii tehnice mentionate nu este limitativa, executantul avand obligatia sa cunoasca toate actele normative in vigoare.

Furnizorul va mentiona, pentru principalele componente, standardele IEC si/sau alte norme care se iau in considerare la fabricarea, transportul, depozitarea, instalarea, punerea in functiune, exploatarea produselor.

# CAP. II  DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin realizarea lucrarilor de interventie la interior vor fi afectate locurile de lampa, dozele de legaturi, prizele si intrerupatoarele si butoanele de actionare automat scara.

In urma placarilor cu material izolant a planseelor si peretilor, trebuie aduse la fata peretilor sau plafoanelor placate interfonul, corpurile de iluminat, prizele, intrerupatoarele si dozele de legaturi afectate. Astfel se vor demonta interfonul, corpurile de iluminat, dozele de legaturi, intrerupatoarele si prizele de pe pozitiile afectate si se vor depozita cu grija intr-un spatiu stabilit de comun acord cu administratia blocului.

Se vor prelungi tuburile pana la fata peretelui reabilitat. Se vor inlocui conductorii de la punctul afectat pana la doza cea mai apropiata. Legaturile in aceasta doza se vor realiza prin cositorire. Conform NP-I7-2011 nu se admit innadiri de conductori in tub.

Dupa terminarea lucrarilor de reabilitare se vor inlocui corpurile de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si de durata mare de viata cu senzor de miscare si prize in toate spatiile comune..

Dupa terminarea lucrarilor se vor efectua probe si verificari.

In urma lucrarilor de reabilitare termica de la nivelul terasei, se va demonta platbanda de OL-Zn in locurile unde aceasta este afectata. Dupa terminarea lucrarilor de reabilitare se va monta o platbanda noua, distribuita conform planurilor di Proiectul Tehnic.

Conform Re-Ip30/2004 balustrada de protectie metalica care se va monta pe terasa blocului, precum si toate partile metalice ale echipamentelor sau utilitatilor (scara) se vor lega la platbanda nou montata.

In cazul in care cladirea are sarpanta, platbanda se va monta pe coama acesteia. Coborarile la priza de pamant vor fi realizate din OLZn 25x4mm si se vor lega la priza de pamant existenta.

In cazul in care coborarile existente nu sunt conforme atunci se vor lua masuri de adaptare la normele in vigoare.

Numarul de conductori de coborare se realizeaza conform tabel 6.18 din I7/2011 si anume se va realiza cate o coborare la fiecare 20m .

Instalarea direct în tencuiala exterioara nu este recomandata deoarece tencuiala se poate deteriora ca rezultat al dilatarii termice. (conform I7-2011, art. 6.2.3.9.4) Tencuiala este adesea avariata ca rezultat a cresterii temperaturii si a fotelor mecanice exercitate de curentul de trasnet.

Prinderea platbandei se face cu elemente de fixare speciale, omologate.

Dispozitivele de captare si conductoarele de coborâre trebuie sa fie fixate solid astfel încât sa se împiedice ruperea sau desprinderea conductoarelor ca urmare a fortelor electrodinamice sau a fortelor mecanice accidentale (de exemplu vibratii, alunecare a straturilor de zapada, dilatare termica, etc., conform art. 6.2.3.13.1).

Priza de pamânt este comuna atât pentru instalatiile electrice, cât si pentru instalatia de protectie contra efectelor trasnetului.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamânt trebuie sa fie sub 1 ohm.

In cazul in care aceasta valoare este depasita se va suplimenta priza de pamant existenta cu un numar suficent de electrozi astfel incat valaorea sa scada sub valoarea normata de 1 ohm.

Dupa terminarea lucrarilor se vor face masuratori in vederea verficiarii instalatiei de impamantare.

# CAP III.    MATERIALE FOLOSITE.

Toate materialele si echipamentele utilizate in instalatiile electrice trebuie sa fie agrementate tehnic, conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si certificate conform legislatiei privind protectia muncii in vigoare.

Tuburi.

Pentru realizarea instalatiilor electrice de lumina si prize se folosesc tuburi PVC in montaj ingropat in zidarie sau in peretii de rigips, pe portiunile verticale.

Pentru realizarea coborarilor la tablouri, la aparatele de comutatie si la prize, se folosesc tuburi de protectie rigide sau flexibile montate ingropat in zidarie.

Conductoare electrice

Conductoarele pentru instalatile electrice afectate vor fi din cupru avand curentii maxim admisi conform normelor in vigoare.

Culorile conductoarelor izolati vor fi conform Indicativ NP-I7-11:

- verde/galben, pentru conductorul de protectie (PE);

- albastru deschis (bleu), pentru conductorul neutru (N) ;

- alte culori decat cele de mai sus (recomandate : maro, negru, gri ; se mai admit si urmatoarele culori : rosu, galben, portocaliu, violet, alb, roz, turcoaz) pentru conductoare de faza (L1, L2, L3) ;

Se va pastra aceeasi culoare pentru fiecare faza.

Aparataj de joasa tensiune.

Aparatajul se va inlocui astfel incat sa pastreze aceleasi caracteristici constructive si functionale.

Corpuri de iluminat.

Se vor inlocui corpurile de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si de durata mare de viata cu senzor de miscare si prize in toate spatiile comune..

# CAP IV. CONDITII DE MONTAJ.

Tuburi.

Tuburile PVC montate aparent se amplaseaza fata de conductele altor instalatii la distantele cuprinse in normativul I7-2011.

Racordurile tuburilor montate aparent la doze, la aparate sau la echipamente se executa astfel incit sa corespunda gradului de protectie impus de categoria de mediu din incaperea respectiva.

Tuburile montate aparent se fixeaza de elementele de constructie cu accesorii care sa permita realizarea unei singure prinderi in timp (console fixate cu dibluri metalice).

Distanta intre punctele de fixare pe portiunile drepte a traseului tuburilor se stabileste pe baza datelor din normativul I7-2011.

Se prevad elemente de fixare si la 10cm de la capetele tuburilor si curbelor fata de

doze, aparate, echipamente si derivatii.

Tuburile si tevile din PVC se manevreaza si se instaleaza in limitele de temperatura a mediului ambiant prevazut de standarde de produs.

Tuburile din PVC montate inglobat in beton se fixeaza de armaturile placii cu etrieri pentru a nu-si modifica pozitia in timpul turnarii betonului. Capetele tuburilor se protejeaza impotriva patrunderii accidentale a mortarului. Se evita imbinarile la tuburile montate ingropat sau inglobate in placile de beton armat. Instalarea tuburilor si tevilor in structura de rezistenta a constructiei se va face numai in conditiile prevazute de Normativul P100.

Imbinarea si curbarea tuburilor tevilor,precum si racordarea lor la doze, aparate, echipamente sau utilaje electrice se face cu accesorii corespunzatoare tipului respectiv de tub sau teava folosindu-se cu prioritate accesorii prefabricate.

Acestea se realizeaza si se instaleaza impreuna cu tubul sau teava astfel incit sa asigure cel putin rezistenta mecanica, izolarea electrica, etansietatea si rezistenta la coroziune, la caldura, cat si la tuburile si tevile respective.

Accesoriile tuburilor si tevilor se monteaza respectindu-se conditiile impuse pentru tuburile si tevile pentru care se folosesc.

Curbarea tuburilor se executa cu raza interioara egala cu min.5-6 ori diametrul exterior al tubului la montaj aparent si egala cu minim de 10 ori diametrul exterior ingropat al tubului la montaj ingropat.

Legaturi sau derivatii la conductoare montate in tuburi se fac in doze sau cutii de derivatie.

Dozele se instaleaza cu prioritate pe suprafetele verticale ale elementelor de constructie sau in platforme false.

Dozele de tragere se prevad pe trasee drepte la distanta de max.25m.si pe trasee cu maximum 3 curbe pe distanta de 15m.

Dozele ingropate in elementele de constructie se monteaza astfel incit capacul lor sa fie la fata elementului de constructie respectiv.

La capetele libere ale tuburilor metalice care intra in corpuri de iluminat sau echipamente electrice se monteaza tile pentru protejarea izolatiei conductoarelor electrice.

Conductoare electrice

Conductoarele electrice se monteaza aparent, protejate in tub PVC.

Conductoarele electrice vor avea o rezerva de lungimea de 2-3%, dar minim 1,5 m pentru compensarea deformarilor datorita incalzirii. Conductoarele electrice montate pe elemente de constructie vor fi bine fixate. La asezarea verticala vor fi prinse rigid in toate punctele de fixare, iar in cazul asezarii orizontale prinderea rigida se face in special la capete.

Distanta intre doua puncte de fixare a conductoarelor montate aparent nu va depasi pe trasee orizontale 0,5 m, iar pe trasee verticale 1 m. Traseele pentru tuburile de protectie vor avea cel mult doua curbe intre doua doze. In aceasta situatie diametrele interioare ale tuburilor de protectie vor fi cel putin egale cu 1,5 ori diametrul exterior al conductoarelor.

Aparataj joasa tensiune

Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comutatie pentru montaj ingropat se instaleaza in doze de aparat care trebuie sa asigure protectia impotriva electocutarilor.

Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza astfel incit contactele lor mobile sa nu se poata inchide sau deschide sub efectul unor vibratii sau datorita greutatii proprii apartilor mobile sau lovirii aparatelor.

Se recomanda ca modul de montare sa se aleaga urmarindu-se ca atunci cind intrerupatorul este deschis contactele sa nu fie sub tensiune.

Intrerupatoarele si comutatoarele aferente circuitelor de iluminat se monteaza pe conductorul de faza.

Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale omologate. Fiecare aparat trebuie sa fie prevazut cu o placuta indicatoare care sa cuprinda datele sale tehnice si un indicator de semnalizare.

Aparatele electrice individuale care se instaleaza in teren, conform proiectului (intrerupatoare, prize, corpuri de iluminat etc.) vor fi insotite de certificat de calitate si dupa caz de garantie.

Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea nominala si ceilalti parametri prevazuti in mod expres in proiect si in mod special gradul de protectie conform SR EN 60529.

Amplasarea si montarea aparatelor trebuie sa se faca in asa fel incat ele sa nu stanjeneasca circulatia pe coridoare, pasarele, accese.

Amplasarea si montarea aparatelor si tablourilor electrice locale trebuie sa se faca in asa fel incat intretinerea, verificarea, localizarea defectelor si reparatiilor sa se poata realiza cu usurinta.

Se va evita montarea aparatelor electrice in locuri in care exista posibilitatea deteriorarii lor in exploatare, ca urmare a loviturilor mecanice sau actiunii agentilor corozivi.

Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente, vor avea curent nominal de minimum 10 A.

Corpuri de iluminat

Toate corpurile de iluminat cu eficienta energetica ridicata si de durata mare de viata vor avea asigurat un factor de putere min. 0,92. Toate corpurile de iluminat vor fi livrate impreuna cu toate echipamentele respective de iluminat (becuri, tuburi, condensatori pentru compensarea factorului de putere, etc.).

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductoare de alimentare.

Corpurile de iluminat la care este prevazuta prin proiect racordarea la instalatia de protectie se vor racorda la conductorul de protectie din tabloul de alimentare, conductorul de protectie fiind racordat la instalatia de legare la pamant. Racordarea la conductorul de protectie a tabloului se va face printr-un singur conductor, diferit de cel al conductorului de nul, conductor care va fi obligatoriu din cupru indiferent de cazul in care alimentarea este

prevazuta in cablu (al treilea conductor al cablului) sau in cazul folosirii conductoarelor izolate in tuburi de protectie.

# PUNERE IN FUNCTIUNE

Firma executanta a instalatiilor va asigura asistenta tehnica la punerea in functiune a acestora.

# DOCUMENTE INSOTITOARE LA LIVRARE

La livrare echipamentele vor fi insotite de:

- certificat de calitate

- certificate de calitate si garantie ale aparatelor componente

- inventar de livrare (inclusiv pentru aparatele demontate)

- buletin de incercari emis de fabricantul dulapurilor electrice de joasa tensiune conform prezentului caiet de sarcini

- proces-verbal de receptie intre constructor, beneficiar si furnizor.

# CAP V. ORDINEA EXECUTARII LUCRARILOR

teren.

- Studierea documentatiei de executie,respectiv confruntarea acesteia cu situatia din

- Verificarea cantitativa si calitativa a materialelor ce urmeaza sa fie utilizate in

lucrare.

- Verificarea cantitativa si calitativa a sculelor si dispozitivelor de lucru si a echipamentului de protectie.

- Trasarea instalatiei.

- Montarea consolelor,diblurilor si a elementelor de fixare. 6.Executarea sliturilor pentru montarea tuburilor

- Montarea tuburilor de protectie si a dozelor . Se va respecta urmatoarea ordine a fazelor tehnologice:

  - verificarea si indreptarea tuburilor

  - identificarea dupa plan a pozitiei aparatajului electric

  - masurarea,insemnarea si taierea tuburilor la masura

  - netezirea capetelor tuburilor dupa taiere

  - umplerea tuburilor cu nisip (pentru tuburi metalice)

  - incalzirea,indoirea si racirea tuburilor

  - verificarea diametrului curbelor si golirea nisipului

  - confectionarea mufelor

  - astuparea etansa a capetelor libere ale tuburilor, cu hirtie in vederea protejarii infundarii tuburilor la turnarea betonului (pentru tuburi montate in betonare)

  - executarea golurilor pentru doze la instalatia ingropata

  - prepararea mortarului de ipsos (la zidarie de BCA, caramida)

  - montarea dozelor

  - imbinarea tuburilor in doze

  - fixarea etansa a capacelor la doze 8.Executarea legaturilor electrice

9.Montarea aparatelor de conectare. 10.Montarea corpurilor de iluminat

- modul de fixare

- inaltimi de montaj

- distantele pina la elementele de constructie

- existenta tuturor aparatelor prevazute in proiect

- modul si calitatea executarii legaturilor

- existenta etichetelor,inscriptiilor de marcare prevazute in proiect La instalatia de iluminat se va verifica:

- functionarea corecta a instalatiilor si functionarea sectionata a acestora

- existenta aparatajului de aprindere

- modul de fixare al lampilor

# CAP VI. VERIFICARI SI PROBE NECESARE

Probele de garantie se fac obisnuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea instalatiilor in exploatare, in vederea verificarii parametrilor si performantelor din proiect. Se executa de catre organizatia de exploatare, singura sau cu ajutorul altor intreprinderi de speciafitate si in prezenta delegatiilor executantului si furnizorilor de echipamente (dupa caz).

Daca rezultatele probelor arata ca instalatia nu realizeaza parametrii garantati, clientul are dreptul sa ceara remedierea defectelor, daune de la furnizor sau chiar respingerea furniturii.

Daca probele de garantie se termina cu succes, se efectueaza receptia contractuala a echipamentelor si instalatiilor, incheindu-se un proces-verbal, prin care se confirma ca furnizorii si executantii si-au indeplinit cantitativ si calitativ obligatiile asumate; in cazul ca raman sau apar unele deficiente nerezolvate in perioada de garantie, se vor prevedea in proces-verbal modul si termenul de rezolvare, precum si sarcinile ce revin furnizorului, executantului si clientului in acest scop.

Daca la sfarsitul perioadei de garantie nu exista litigii, se inchide de catre client cu delegatii furnizorului si ai executantului un proces-verbal de receptie definitiva, in care se trec rezultatele probelor de garantie si se confirma ca deficientele consemnate in procesul- verbal de receptie provizorie, de receptie contractuala sau in cursul perioadei de garantie au fost remediate.

Verificarea instalatiilor in timpul executiei si inaintea punerii in functiune se executa conform normativelor C 56, NP I7/2011 si prevederilor din RE-Ip30/2004. Punerea sub tensiune se face numai dupa verificarea ei de catre furnizorul de energie electrica, conform regulamentului PE. 932.

Pe parcurs se vor face verificari de catre personal autorizat pentru instalatiile ce se ingroapa.

Pe faze de lucrari, se vor face verificari la:

- incheierea unei faze;

- continuitati electrice;

- rezistenta electrica de dispersie.

In caz ca verificarile de mai sus nu indeplinesc conditiile prevazute, se vor lua masuri pentru remedierea lor, urmand verificarea fazelor.

La receptia preliminara se vor efectua:

- verificarea in prezenta comisiei de receptie;

- intocmirea si predarea documentatiei de catre constructor, beneficiarului.

Se vor verifica pe teren urmatoarele:

- respectarea proiectului in executie;

- materialele folosite;

- realizarea protectiei impotriva solicitarilor mecanice si a coroziunii;

- existenta pieselor necesare cu privire la lucrarile ascunse.

Verificari de efectuat pe tot parcursul executarii lucrarilor:

- toate aparatele si materialele vor fi verificate pentru a corespunde caracteristicilor din proiect si calitatii functionale garantate de fabrica furnizoare

- materialele ( conductoare,tuburi,cabluri ),aparatele si echipamentele electrice vor fi verificate scriptic,vizual si dupa caz prin masuratori de sondaj cu ocazia preluarii din magazia de materiale. La cabluri si conductoare se va verifica continuitatea electrica pe fiecare colac inainte de pozare.

- Inainte de a incepe montarea elementelor unei instalatii electrice se va verifica vizual sau prin masurare daca lucrarile de constructii aferente corespund cu prevederile din proiect si din norme.

Verificari pe faze de lucrari.

- se va verifica etansietatea dozelor

- se va verifica la circuite rezistenta de izolatie intre conductoare si pamint

- instalatia de protectie prin legare la pamint sau la nul va fi verificata dupa montarea receptorilor

- verificarea eficientei instalatiei de protectie se face dupa punerea sub tensiune a instalatiei

# CAP VII. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Pentru prevenirea accidentelor de munca, la executarea instalatiilor interioare se vor respecta urmatoarele prescriptii:

  - norme de protectia muncii pentru instalatii PE 119/82

  - instructiuni generale de protectia muncii pentru unitatile MEE PE 006/81

  - prescriptia PE 119/82-privind protectia muncii in instalatiile electrice

La executia instalatiei electrice se vor folosi urmatoarele categorii de mijloace de protectie:

  - mijloace de protectie electroizolanta care au sa scop protejarea personalului impotriva electrocutarilor prin izolarea fata de portile aflate sub tensiune

  - mijloace de protectie cu rolul de a verifica prezenta sau lipsa de tensiune

  - mijloace de protectie cu rolul de a asigura personalul contra aparitiei accidentelor, a tensiunii la locul de munca

  - mijloace de protectie cu rolul de a delimita fizic zonele protejate si zonele de lucru in scopul prevenirii accidentelor

  - mijloace de protectie cu rol de avertizare vizuala cu caracter de interdictie

- mijloace de protectie contra actiunii arcului electric a produselor de ardere, a traumatismelor, a actiunii agentilor chimici.

# CAP VIII. MODUL DE RESPECTARE A EXIGENTELOR DE PERFOMANT PRIVIND CALITATEA CONSTRUCTIILOR PE TIMPUL EXECUTIEI SI EXPLOATARII IN CADRUL INSTALATIILOR ELECTRICE PROIECTATE

## Criteriul de performanta A. Rezistenta si stabilitate

  - fixarea tuburilor si cablurilor si electrice pe verticala si orizontala se face cu respectarea Normativelor NP I7/2011 si NTE 007/08.

  - la pozarea cablurilor se va avea in vedere respectarea razelor de curbura si punctelor de fixare in vederea eliminarii riscului de deteriorare se modificari de pozitie;

  - la materialele si aparatele electrice utilizate se va urmari lipsa deteriorarilor susceptibile sa provoace accidente, deteriorari si uzura ulterioara.

  - solutiile adoptate la executie pentru fixarea echipamentelor, aparatelor, cablurilor si tuburilor de protectie, nu trebuie sa afecteze rezistenta elementelor de structura.

In acest sens s-au prevazut goluri de traversare si piese metalice inglobate in elemente de constructie.

  - se au in vedere masurile de protectie antiseismica prin:

- se vor monta tuburi de protectie flexibile la traversarea circuitelor prin rosturile de dilatatie a cladirii.

## Criteriul de performanta B. Siguranta in exploatare

S-au luat masuri de protectie a utilizatorului la socurile electrice prin atingere directa si indirecta. Astfel:

- se vor monta tablouri si aparate, cu carcase, corespunzatoare gradului de protectie mecanica si de patrundere a apei sau vaporilor de apa, in functie de locul de amplasare al acestora;

- in cadrul tablourilor electrice, se vor lua masuri de protectie impotriva atingerilor directe ale partilor active, in cazul manevrelor sau interventiilor usoare si verificarilor pe timpul exploatarii, fara scoatere de sub tensiune;

- se vor monta cabluri si conductoare cu rezistenta de izolatie corespunzatoare, care se va verifica inainte si dupa montaj;

- pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere directa, ca mijloc principal de protectie, s-a luat masura de legare la pamant a tuturor elementelor metalice, care in mod accidental pot fi puse sub tensiune;

- prevederea de aparataj de mica comutatie cu grad ridicat de anduranta; Ca mijloace suplimentare de protectie s-au prevazut:

  - protectia la suprasarcina si scurtcircuit al circuitelor, prin intrerupatoare automate si sigurante fuzibile, asigurandu-se selectivitatea protectiilor in cascada de la receptor spre sursa;

  - la tablouri si in camerele electrice, se vor monta chei speciale, pentru protectia impotriva accesului persoanelor neautorizate;

## Criteriul de performanta C: Siguranta la foc

Din punct de vedere al riscului de izbucnire a unui incendiu, se vor lua urmatoarele masuri de protectie:

- montarea echipamentelor, aparatelor si circuitelor pe elemente incombustibile si acolo unde nu este posibil se vor lua masuri de izolare si protectie suplimentare (carcase si doze metalice, tuburi de protectie metalice, strat de

tencuiala de minim 1 cm, suport izolator, distantoare), utilizarea de cabluri CYYF, etc;

- realizarea instalatiilor in conformitate cu riscul de incendiu;

- prevederea de protectii la scurtcircuit si suprasarcina pentru eliminarea riscului de producere a incendiului in cadrul instalatiilor electrice;

- prevederea de aparataj de comutatie omologat, care asigura presiune de contact confor normelor, pentru eliminarea supraincalzirii locale;

Din punct de vedere al reactiei la izbucnirea focului, pentru instalatiile si materialele din instalatiile electrice, se vor lua urmatoarele masuri de protectie:

- utilizarea de cabluri cu intarzaiere marita la propagarea focului (la instalatiile normale);

- utilizarea de materiale speciale (exemplu spume exfoliante cu rezistenta la propagarea focului), la traversarea circuitelor (cabluri, etc) din incaperile tablourilor electrice, catre alte spatii;

## Criteriul de performanta D: Igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului

Pentru igiena s-au prevazut:

- elemente comode pentru actionarea manuala a apartelor electrice;

- masuri constructive corespunzatoare pentru intretinerea instalatiilor (montaj ingropat sau in plafoane false, accesibilitate comoda la circuite, cabluri, aparataj izolat, etc.), pentru eliminarea depunerilor de praf, care pot fi generatoare de scurcircuit.

- dotare cu materiale corespunzatoare de curatenie. Pentru protectia mediului s-au luat urmatoarele masuri:

- prevederea de aparate electrice care nu depasesc in functionare cu mai mult de 5 dB, nivelul echivalent din incapere, cand acestea nu functioneaza;

Pentru sanatatea oamenilor s-au luat urmatoarele masuri:

- prevederea iluminatului fluorescent in spatiile comune, spatiile tehnice, care asigura nivelul mediu de iluminare pe planul de lucru corespunzator activitatii si destinatiei spatiului

- un grad ridicat de uniformitate a nivelului mediu de iluminare (raport Emin/Emax)

- un grad de luminanta corespunzator fiecarui loc de munca, cat si a unei distributii optime a luminantei in campul vizual (Lmax/Lmed)

- prevederea da materiale cu grad redus de poluare

## Criteriul de performanta E: Protectia termica, hidrofuga si economia de energie

Pentru economia de energie s-au luat urmatoarele masuri:

- corpurile de iluminat echipate cu surse fluorescente vor fi complet echipate, inclusiv condensatori;

- s-a asigurat sectionarea circuitelor de iluminat, prin prevederea de comutatoare, care sa dea posibilitatea utilizatorului sa reduca nivelul de iluminare, la cat este util activitatii de moment;

## Criteriul de performanta F: Protectia impotriva zgomotului

Pentru protectia impotriva zgomotului s-au luat urmatoarele masuri:

  - prevederea de aparate electrice care nu depasesc in functionare cu mai mult de 5 dB, nivelul echivalent din incapere, cand acestea nu functioneaza

# CAP. IX. BREVIAR DE CALCUL

## Dimensionarea conductoarelor electrice pentru un circuit de priza

Dimensionarea sectiunii circuitului de priza, din cadrul proiectului de instalatii electrice a blocului reabilitat, s-a facut tinandu-se seama de urmatoarele conditii care trebuie indeplinite simultan:

- rezistenta mecanica suficienta a conductoarelor

- nedepasirea limitei de incalzire a conductoarelor

- nedepasirea unui anumit procent de pierdere de tensiune in conductoare

- nedepasirea unui anumit procent de pierdere de putere in conductoare

Pentru determinarea sectiunii conductorului pentru un circuit de prize, procedam astfel:

- determinam mai intai intensitatea curentului (I) ce va circula prin conductoare: Pi	2000

Ic =	=	= 10,41 A

Uf cos 	240 x 0,8

Se consulta tabelele normativului si se constata ca pentru 10,41A este necesara o sectiune de 2,5 mm2 cupru.

Se verifica pierderea de tensiune care se produce in conductoare, la curentul de 10,41A ( pentru a vedea daca se incadreaza in limita maxima de 2% admisa)

I adm.  Ic	- sectiunea conductorului existent: 3FY 2,5 mm2 I adm. = 23 A

Teava de protectie corespunzatoare pentru conductorii 3FY 2,5 mm2 va fi PVC 16 mm. Protectia circuitului se asigura cu intreruptor automat, al carui In = 16 A.