# CAIET DE SARCINI

Instalatii sanitare

# LUCRARI DE BAZA SUPLIMENTARE SOLICITATE PRIN CAIETUL DE SARCINI:

Refacerea instalatiei de distributie apa calda din subsol, intre punctul de racord si planseul peste subsol.

Lucrarile de refacere a instalatiei de distributie a apei calde menajere din subsol implica urmatoarele operatiuni principale:

- inlocuirea conductei de apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata lungimea traseelor pana la baza coloanelor. Conductele vor fi executate din teava de polipropilena random gri (PP-R).

- inlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de apa calda (robineti inchidere la baza coloanelor, robineti golire, etc.).

- Izolarea termica a conductelor de distributie apa calda se va executa cu tuburi de izolatie tip cochilii de cauciuc elastomeric avand grosimea min. 19 mm.

- inlocuirea conductei de recirculare pentru apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata lungimea traseelor pana la baza coloanelor. Conductele vor fi executate din teava de polipropilena random gri (PP-R). Acolo unde conductele de recirculare nu sunt prevazute pana la toate coloanele blocului acestea se vor prelungi astfel incat fiecare coloana sa aiba la baza ei conducta de recirculare.

- inlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de recirculare de apa calda (robineti inchidere la baza coloanelor, robineti golire, etc.) si prevedea de noi robineti acolo unde avem conducte noi.

- Izolarea termica a conductelor de recirculare pentru apa calda se va executa cu tuburi de izolatie tip cochilii de cauciuc elastomeric avand grosimea min. 19 mm

- prevederea unui contor termic pentru conducta de recirculare acolo unde acesta nu exista, pentru a scadea consumurile apei care trece prin conducta de recirculare din contorul principal de apa calda menajera.

## Lucrari conexe:

- Prelungirea aerisirilor coloanelor de canalizare menajera;

- Inlocuirea receptorilor de terasa si racordarea acestora la coloanele de canalizare pluviale existente

La reabilitarea teraselor se vor prelungi coloanele pluviale, prin montarea unei guri de scurgere (receptor de terasa). Gurile de scurgere ale apelor pluviale, prevazute cu parafrunzare, se vor inalta corespunzator noului nivel al terasei.

Se vor demonta caciulile de protectie aferente coloanelor de aerisire. Acestea se vor inalta in conformitate cu suprainaltarea terasei, prin aplicarea termo-hidrosistemului. Conductele de aerisire ale coloanelor de canalizare menajera se vor monta astfel ca inaltimea libera peste termo-hidroizolatie sa fie de 0,5 m si vor fi acoperite cu caciuli de ventilatie corespunzatoare diametrului conductei de aerisire.

In zonele de imbinare dintre conductele de aerisire si receptorii pluviali cu terasa se vor lua masuri de hidroizolare locala, conform detaliilor furnizorului sistemului de hidroizolare folosit.

Asigurarea continuitatii hidroizolatiei in jurul receptorilor de terasa si a pieselor de aerisire se va realiza conform detaliilor din proiectul de Arhitectura.

Dupa realizarea lucrarilor sus mentionate se va proceda la « proba terasei », prin inundare, conform NP 040-2000.

Solutiile recomandate conduc la cresterea performantei energetice a instalatiilor prin reducerea pierderilor de caldura, sporirea confortului locatarilor, reducerea consumului de apa.

# CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele vor trebui sa fie insotite de certificatul de calitate, de agrementul tehnic si de cartea tehnica.

# CONDUCTE

Conductele retelei de distributie din subsol a apei calde vor fi executate din tuburi de polipropilena reticulata (PP-R).

Tevile PP-R vor prezenta urmatoarele caracteristici fizico-mecanice ale materialului:

  - coeficientul de dilatare lineara = 0,15mm / m. 0K

  - conductivitate termica 0,24 w /m K ;

  - puterea calorifica 12,2 kw h / kg ;

  - rezistenta la coroziune si agenti chimici;

  - usor de transportat si montat datorita greutatii specifice reduse  = 0,909 kg/dmc;

  - structura materialului sa permita ca sudura prin polifuziune sau electrofuziune sa fie omogena si continua;

  - finisajul foarte fin al suprafetei interioare sa impiedice depunerile si in special cele de calcar;

  - structura materialului sa ii confere proprietati de izolator electric, termic si de absorbtie a vibratiilor (fonoabsorbant);

  - inalta stabilitate a dimensiunilor si rezistenta la impact;

  - lipsa degajarilor de gaze toxice si dioxina in caz de incendiu;

Coloanele de apa uzata menajera vor fi executate din tuburi de polipropilena care vor fi insotite de agremente tehnice, certificate de calitate.

Constructia receptorilor de terasa trebuie sa asigure primirea si evacuarea usoara a apei provenite din precipitatii, precum si retinerea frunzelor adunate de ape care pot infunda conductele de canalizare. Au fost prevazute receptoare de terasa cu sistem de prindere cu flanse si membrana bituminoasa.

# ARMATURI

Toate armaturile – robinete de trecere, robinete de golire- vor trebui sa fie insotite de certificatul de calitate si de agrementul tehnic.

In gama de dimensiuni 1/2“- 3“ vor fi utilizate robinete cu bila si parghie de manevra avand urmatoarele caracteristici tehnice si constructive:

- presiunea nominala de functionare 10 bar;

- temperatura maxima de functionare +500C;

- corpul robinetului executat din alama; sfera din alama placata cu crom;

- parghia de actionare din otel vopsit;

- scaunul si inelul de etansare executate din teflon.

# CONDITII TEHNICE PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR SI ARMATURILOR

## Conducte de apa

Reteaua de conducte din PP-R va fi executata de personal calificat cu experienta in acest tip de lucrari avand in dotare utilajele prevazute de producator.

Reteaua de conducte din PP-R va fi executata respectandu-se cu strictete conditiile de montaj si tehnologiile prevazute in CARTEA TEHNICA intocmita de producator.

CARTEA TEHNICA va face parte integranta din furnitura, fiind livrata odata cu conductele si piesele fasonate.

Pentru ca imbinarile prin sudare cap la cap cu termoplaca sa fie de buna calitate se vor respecta urmatoarele cerinte:

  - debitarea tevii perpendicular pe axa;

  - debavurarea sau aschierea capetelor de teava;

  - o buna aliniere a axelor conductelor;

  - controlul si corectarea eventualelor ovalizari ale capetelor tevilor;

  - curatarea suprafetelor de sudata termoplacii si a frezei de corpuri straine, de urme de unsoare si de umezeala;

  - se va controla buna functionare a utilajelor si sculelor;

  - se vor respecta presiunile specifice de preincalzire si sudare prevazute in CARTEA TEHNICA;

  - se va respecta temperatura placii ( 210°C);

  - se vor respecta timpii de preincalzire, sudare si racire prevazuti in CARTEA TEHNICA; fiecare utilaj de sudura va indica parametrii tuburilor pe care le poate suda;

  - racirea sudurilor se va face numai natural; se va evita racirea brusca cu apa sau aer;

  - sudurile vor fi ferite de intemperii si de temperaturi mai mici de 0° C; in cazuri fortuite se vor utiliza protectii sau acoperitori;

  - temperatura mediului in jurul sudurii va fi cuprinsa in plaja 0° C ÷ 45° C ; Pentru sustinerea si controlul preluarii dilatarilor lineare ale conductelor din PP- R, pe traseul acestora se vor monta coliere cu garnitura de cauciuc si tije filetata M8 pt. De 16 – De50 si M10 pt. De 63 –De 110.

Pe conductele de distributie orizontale pentru preluarea dilatarilor lineare se va da prioritate compensatoarelor naturale prin realizarea schimbarilor de directie. Pe portiunile unde nu se pot realiza schimbari de directie se vor executa lire de dilatatie conform specificatiilor din cartea tehnica a materialului.

Punctele fixe vor fi executate conform detaliilor si in pozitiile indicate in proiect. Punctele de sustinere mobile vor trebui sa asigure deplasarea axiala libera a conductelor fara a produce deteriorarea acestora. Punctele mobile nu vor fi montate in imediata apropiere a pieselor fasonate si a schimbarilor de directie care ar putea impiedica deformarea axiala controlata a conductelor.

Conductele nu vor fi montate la temperaturi mai mici de 5 °C.

Distanta intre supotii mobili pentru conductele din PP-R sunt functie diametrul acestora si de diferenta intre temperatura mediului la montaj si temperatura apei calde.

| ∆ T | Diametrul exterior al conductei De (mm) |
| --- | --- |

| grd | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Distanta intre suportii mobili (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 70 | 85 | 105 | 125 | 140 | 165 | 190 | 205 | 220 | 250 |
| 20 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
| 30 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 135 | 140 | 150 | 170 |
| 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 135 | 140 | 150 | 170 |
| 60 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 | 115 | 125 | 140 | 160 |

Pentru a impiedica transmiterea eforturilor de la parghia de manevra a robinetelor la imbinarile sudate cu tevile din PP-R, acestea vor fi montate intre doua puncte fixe.

# VERIFICAREA ETANSEITATII SI REZISTENTEI CONDUCTELOR

## Verificarea etanseitatii si rezistentei conductelor de apa

Instatalatiile de apa calda vor fi supuse urmatoarelor incercari:

- incercarea de etanseitate la presiune la rece;

- incercarea de etanseitate si rezistenta la cald;

- incercarea de etanseitate la presiune la rece, dupa racirea completa a conductelor;

- incercarea de functionare;

Incercarile se vor efectua in urmatoarele conditii impuse de producator:

- incercarea cu apa se va efectua la cel putin o ora dupa executarea ultimei suduri;

- proba de presiune se va efectua la 24 ore dupa incarcarea instalatiei cu apa;

Presiunea pentru incercarea de etanseitate la presiune la rece va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim.

Incercarile de etanseitate la presiune la rece se vor executa prin izolarea conductelor de distributie a apei calde din subsolul blocului de restul instalatiilor prin inchiderea robinetelor de la baza coloanelor si a celor de pe racordul la conductele de distanta.

Conductele de distanta care traverseaza subsolul blocurilor nu fac obiectul prezentului proiect.

Incercarea de etanseitate la presiune la rece se va realiza prin mentinerea conductelor sub presiunea de incercare timp de minim 20 de minute, timp in care se va realiza verificarea tuturor traseelor si a imbinarilor.

In acest interval nu se admite nici o scadere a presiunii.

Presiunea se va realiza cu o pompa de incercari hidraulice si se va citi pe un manometru montat in punctul cel mai de jos al conductelor din subsol.

Deoarece lucrarile de crestere a eficientei energetice implica inlocuirea numai a conductelor de distributie a apei calde menajere din subsolul blocului, restul instalatiilor din suprastructura (coloane, racorduri, baterii, robinete) ramanand neschimbate, pentru a evita producerea unor accidente incercarea de etanseitate si rezistenta la cald se va executa la presiunea normala de regim .

Sursa de preparare a apei calde menajere va trebui sa asigure temperatura de 60

°C.

Incercarea de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de distributie apa calda

din subsol, se va realiza prin deschiderea robinetelor de la baza coloanelor si a celor de pe racordul la conductele de distanta, consumatorii intrand provizoriu in regim normal de functinare.

Perioada de timp in care se executa incercarea de etanseitate si rezistenta la cald va fi comunicata locatarilor prin afise vizibile postate la avizier si pe usa de la intrare.

Incercarea de etanseitate si rezistenta la cald va dura timp de 6 ore in perioada de consum maxim .

Prin natura modului de executie a incercarii de etanseitate si rezistenta la cald aceasta se constituie si in incercare de functionare.

In acest interval se va urmari etanseitatea imbinarilor si comportarea elementelor sistemului de distributie ca urmare a eforturilor mecanice suplimentare datorate dilatarilor.

Dupa racirea completa a conductelor se va repeta incercarea de etanseitate la presiune la rece.

## Instalatii de canalizare

Incercarea de etanseitate a coloanelor pluviale se va face controland traseele conductelor si punctelor de imbinare. In timpul incercarii de etanseitate, instalatiile se umplu cu apa, pe toata inaltimea cladirii.

# IZOLATII

Conductele de apa se vor izola termic numai dupa efectuarea tuturor probelor de etanseitate si rezistenta la presiune.

Pentru cresterea productivitatii muncii si a eficientii izolatiilor, conductele de apa calda, vor fi izolate cu tuburi tip cochilii de cauciuc elastomeric avand grosimea min. 19 mm.

Materialul izolant va avea urmatoarele caracteristici:

  - conductivitate termica:  = 0,038 w/m k la 20°C;

  - domeniul temperaturilor de lucru: -20°C +105 °C ;

  - izolator fonic-reducerea zgomotului transmis prin conducte si fluide pana la 30 dB;

  - rezistent la foc, cu proprietati de autostingere, sa nu propage flacarile si sa nu se deformeze la foc;

  - permeabilitate redusa la vaporii de apa;

  - rezistenta la actiunea materialelor de constructii (gips, ciment, vopsele, adeziv, etc.);

Datorita conductivitatii termice reduse a materialului din care sunt executate tevile PP-R acestea au proprietati de autoizolare ceea ce duce la micsorarea grosimii izolatiei termice fata de conductele metalice.

Pentru conductele de apa calda montate in subsolul blocurilor grosimea izolatiilor avand  = 0,038 W / m K va fi de 19 mm.

# PREVEDERI PRIVIND CONDITIILE DE RECEPTIE A LUCRARILOR EXECUTATE

Pe parcursul executiei lucrarilor se va respecta Programul de faze determinante cu :

- Anuntarea inceperii lucrarilor dupa obtinerea Autorizatiei de Construire

- Incheierea proceselor verbale pentru realizare conform normative in vigoare a:

- Calitatii materialelor introduse in lucrare

- Calitatii lucrarilor executate

- Fazelor Determinante

- Terminarii lucrarilor

# PREVEDERI PRIVIND MASURILE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Manipularea si depozitarea materialelor si utilajelor se va face cu respectarea urmatoarelor prescriptii:

  - normele de securitate a muncii;

  - normele de prevenire a incendiilor;

  - indicatiile cuprinse in cartile tehnice care trebuie sa insoteasca materialele si utilajele.

Pe parcursul executiei lucrarilor de demontare si montare a conductelor noi de distributie se vor luar masuril de prevenire a incendiilor, conform normelor si normativelor in vigoare.

Lucrarile se vor realiza cu asigurare dotari pentru:

- Asigurare iluminat de lucru

- Asigurare mijloace de interventie pentru combatere incendiu

- Asigurare ventilatie in zonele de lucru

# MASURI PRIVIND PROTECTIA SI IGIENA MUNCII

Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si consecintele daunatoare sanatatii oamenilor se vor lua toate masurile pentru cunoasterea, insusirea si respectarea obligatiilor din urmatoarele acte normative:

  - Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii-Buletinul Constructiilor nr. 5-6-7-3/1993.

  - Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii-1996.

  - Legea protectiei muncii nr. 90/1996- Norme metodologice de aplicare.

Conform LEGII 10/1995 solutiile prevazute in proiect asigura, pentru instalatiile sanitare, pe intreaga durata de existenta a constructiei, urmatoarele cerinte esentiale:

- rezistenta mecanica si stabilitate;

- securitate la incendiu;

- igiena, sanatate si mediu;

- siguranta in exploatare;

- protectie impotriva zgomotului;

- economie de energie si izolare termica.

Proiectul va fi supus verificarii pentru exigentele enumerate mai sus.

# BREVIAR DE CALCUL

Apa calda

Dotarea cu obiecte sanitare si suma echivalentilor pentru calcul apa calda ∑E1

| Obiecte sanitare | Nr. obiecte | E1 | Nr. Obiecte x Nr. Echiv. |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavoare | 10 | 0,35 | 3.50 |
| Spalator | 10 | 1,0 | 10.00 |
| Cada de baie | 10 | 1,0 | 10.00 |
| Cada de dus | 10 | 1,0 | 10.00 |
| TOTAL |  |  | 34.00 |

Debitul de calcul apa calda se calculeaza conform STAS 1478/90 Qc = b (a x c x√ E1 + 0,004E1) pentru cladiri de locuit

a = 0,15; b = 1,0; c = 1,0	pentru consumuri menajere

E1 = suma echivalentilor bateriilor de apa calda menajera E1 = 34.00

Qc = 1,0 (0,15 x 1,0 √34.00+ 0,004 x34.00) = 1.00 l/s

Presiunea necesara Hnec = Hg + Hp + Hu

in care : Hg = inaltimea geodezica = 10.00 mCA Hp = pierderea de sarcina in instalatie = 3 mCA Hu = presiunea de utilizare = 3 mCA

Hnec = 16.00 mCA

Canalizare menajera

Debitul de calcul pentru conductele de canalizare a apei uzate menajere s-a stabilit conform STAS 1795-90.

Qc = Qs + Qs max

| Obiecte sanitare | Nr. obiecte | Es | Nr. Obiecte x Nr. Echiv. |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavoare | 10 | 0,50 | 5.00 |
| WC | 10 | 6,00 | 60.00 |
| Cada de baie | 10 | 2,00 | 10.00 |
| Cada de dus | 10 | 1,00 | 10.00 |
| Spalator | 10 | 1,00 | 10.00 |
| TOTAL |  |  | 95.00 |

Qs = a x 0,35 x  Es + b x Es – ptr. cladiri de locuinte unde : a = 0,40; b= 0,001

Qs = 0,40 x 0,35 x 95.00 + 0,001 x 95.00 = 1.46 l/sec

Qc = Qs +Qsmax = 1.46 l/sec+2 l/sec = 3.46 l/sec

Canalizare pluviala

Qc = 0,0001 x I x Ø x Sc

I = intensitatea ploii de calcul, I =330 l/sha

Ø = coeficientul de scurgere al apei de pe suprafata de calcul =0,9 Sc = suprafata de calcul, in mp

Sc = 100.00 mp

Qc = 0,0001 x 100.00 x 0,9 x 330 = 2.97 l/s

# INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE, INTRETINERE SI URMARIRE IN TIMP A LUCRARILOR

Responsabilitatea exploatarii revine proprietarului sau administratorului cladirii.

Exploatarea instalatiilor incepe dupa receptia lucrarilor cand se certifica realizarea de catre constructor a lucrarilor in conformitate cu prevederile contractual, cu cerintele documentelor oficiale care certifica ca instalatia poate fi data in folosinta.

Exploatarea instalatiilor trebuie sa se faca astfel incat acestea sa mentina pe intreaga durata de folosinta urmatoarele cerinte de calitate, care au caracter de obligativitate:

  - rezistenta si stabilitate

  - siguranta in exploatare

  - siguranta la foc

  - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

  - izolatia termica,hidrofuga si economia de energie

  - protectia impotriva zgomotului Exploatarea curenta se realizeaza prin:

  - verificarea starii instalatiei

  - supravegherea si urmarirea functionarii instalatiei

  - intretinerea instalatiei

Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, facand parte din urmarirea curenta privind starea tehnica a instalatiei, care corelata cu activitatea de intretinere si reparatii au ca obiectiv mentinerea instalatiei in parametrii proiectati.

Controlul si verificarea instalatiei se face pe baza unui program. Programul va cuprinde prevederi referitoare la intreaga instalatie, pe categorii de elemente ale instalatiei si pe operatiuni functionale.

Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor la fiecare element al instalatiei, si are ca scop cunoasterea starii instalatiei la un anumit moment in vederea luarii de masuri ca instalatia sa functioneze la parametrii proiectati.

Reparatiile curente se fac pe baza constatarilor facute la revizii sau preventiv, pentru elemente susceptibile unor defectiuni intr-o perioada apropiata de timp.

Reparatia capitala se stabileste in functie de gradul de uzura a elementelor instalatiei, Ia aparitia defectiunilor si starea remedierilor facute, gradul de corodare si de depunere din interiorul instalatiei, aspectul fizic al instalatiei.

Remedierea defectelor se va face cu personal apartinand unor unitati de tip service, autorizate pentru activitatea ce o desfasoara.

# PREVEDERI FINALE

Inaintea de inceperea executiei, constructorul este obligat sa verifice corespondenta dintre proiect si datele din teren. Nu se vor face modificari ale proiectului sau schimbari ale materialelor indicate fara acordul proiectantului.

# LISTA NORMATIVELOR SI STAS-URILOR DE REFERINTA FOLOSITE LA EXECUTIA, VERIFICAREA SI RECEPTIONAREA LUCRARILOR DE DE INSTALATII SANITARE

I-27-82	Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a imbinarilor sudate la conducte.

STAS 9154-1980 Armaturi pentru instalatii. Conditii tehnice de calitate. STAS 8589-1970 Culori conventionale pentru identificare conductelor.

STAS 2250-1973 Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de lucru maxim admisibile.

C-56-2002	Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

I.9-2015	Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare. Ordin MLPAT	Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.

NGPM-1996	Norme generale de protectia muncii.

1GE032-97 ANEXA 2.	NORMATIV PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR DE INTRETINERE SI REPARATII LA CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE

I-12-78	Normativ de verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente