# CAIET DE SARCINI

# Instalatii termice

# INTRODUCERE

Lucrarile de reabilitare presupun golirea si demontarea distributiei existente de incalzire din subsol (conducte si izolatii), inclusiv demontarile robinetilor, si realizarea unei

distributii de incalzire cu materiale noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni, presum si montarea unui robinet termostatat pentru fiecare radiator.

Lucrarile de reabilitare presupun demontarea distributiei existente de incalzire din subsol, inclusiv demontarile robinetilor, si realizarea unei distributii de incalzire cu materiale noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni si montarea unui robinet termostatat pentru fiecare radiator.

Operatiunea de inlocuire a distributiei de incalzire este necesara si oportuna, astfel incat beneficiile realizate din economia de energie termica obtinute prin izolarea blocului sa fie posibila.

In acest sens este absolut necesar sa se prevada montarea de robinete de	inchidere, reglaj, golire si organe de masura si control a temperaturilor si presiunilor.

Reglajul instalatiei se va face prin robinetul de presiune diferentiala, montat la baza coloanelor pe retur, care poate avea si rol de inchidere.

In amonte de robinetele de inchidere se vor monta robinete de golire, cu portfurtun, ce permit interventiile la radiatoarele sau coloanele din apartamente, cand apar situatii de avarie. Inainte de demontarea distributiei de la subsol se va proceda la spalarea instalatiei interioare de incalzire centrala interioara a blocului, coloane, legaturi si radiatoare, in scopul eliminarii depunerilor de impuritati acumulate in decursul timpului.

Dupa spalarea si purjarea instalatiei interioare de incalzire se va demonta si reface distributia instalatiei interioare de incalzire de la subsol.

Coloanele instalatiei interioare de incalzire se vor racorda la distributia nou creata numai dupa ce in prealabil distributia a fost spalata.

Dupa executarea acestor operatiuni distributia instalatiei de incalzire, nou montata va fi supusa probelor de presiune si functionare la cald, prin inchiderea robinetelor de sectorizare de la baza coloanelor.

Conductele de distributie care au corespuns probelor se vor proteja prin grunduire, vopsire si se vor izola cu armaflex de 19 mm sau saltele din vata minerala caserate pe folie de aluminiu de 40 mm grosime.

# RECEPTIA MATERIALELOR DE MONTAJ

Executantul si beneficiarul vor solicita pentru lucrarile executate certificate de calitate si garantie pentru materialele aprovizionate de la furnizori. Acestea vor fi prezentate Comisiei de receptie.

Pe timpul desfasurarii lucrarilor, daca este cazul, se vor întocmi dispozitii de santier pentru derogari sau modificari la solutia proiectantului.

# PREGATIREA OPERATIILOR DE MONTAJ

Antreprenorul va procura toate materialele, va asigura manopera si supravegherea tuturor lucrarilor de instalatii termice.

Lucrarea va fi executata în modul cel mai corect si complet, pentru îndeplinirea conditiilor beneficiarului, care va avea dreptul sa respinga orice lucrari si materiale care nu corespund specificatiilor, standardelor sau normelor în vigoare.

Antreprenorul va asigura obtinerea aprobarilor de executie, desfasurarea controlului organelor departamentale si obtinerea avizelor acestora.

Lucrarile prezentate în planurile de executie vor fi atent verificate de catre antreprenor în ceea ce priveste toate gabaritele si coordonarea corespunzatoare. Orice neconcordanta va fi semnalata proiectantului.

Toate materialele vor fi însotite de Certificate de Calitate. Înainte de punerea în opera se vor face verificari vizuale. Materialele necorespunzatoare se vor înlatura. (I.13 – 2015)

La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deteriorarii lor.	Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii.

# PRESCRIPTII TEHNICE GENERALE DE PROIECTARE SI EXECUTIE A INSTALATIILOR TERMICE.

REGLEMENTARI CU CARACTER SPECIFIC

|  centrala | I 13-2015 | Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de încalzire |
| --- | --- | --- |
|  naturale | I 6 – 98 | Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de gaze |

- NP–059-02 Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica (retele si puncte termice)

- C 142	Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii.

- C 107/1-05 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit.

# REGLEMENTARI COMUNE PENTRU INSTALATII SI CONSTRUCTII.

- P 118 – 99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

- C 300 – 94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

- C 56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii afernte

# REGLEMENTARI CU CARACTER GENERAL

- Ordinul MDRL, MFP, si al Viceprim-ministru, MAI nr. 163/540/23/27.03.2009

- Legea 158/2011

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordinul

- MI nr. 775/22.07.98

- Norme generale de protectia muncii NGPM-96 a MMPS si MS

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii aprobat de MLPAT 9/N/15.03.93

- Norme de medicina muncii MS 1975/18.10.95.

# ORDINEA EXECUTARII LUCRARILOR

- Studierea documentatiei scrise si desenate si confruntarea acesteia cu situatia din teren.

- Verificarea cantitativa si calitativa a materialelor si utilajelor ce urmeaza sa fie utilizate in lucrare.

- Verificarea calitativa si cantitativa a sculelor si dispozitivelor de lucru si a echipamentului de protectie.

- Trasarea instalatiei si a utilajelor.

- Montarea pe pozitie a utilajelor, a consolelor, elementelor de fixare si a protectiei lor.

- Montarea conductelor.

# EXECUTIA INSTALATIEI DE ÎNCALZIRE CENTRALA

Instalatia se va executa conform Normativului I.13 - 2015, cu respectarea tuturor prevederilor standardelor si normelor în vigoare.

Distributia, fiind montata aparent, se va da o atentie deosebita executiei. Traseul distributiei va respecta pozitia existenta a suportilor ce se vor refolosi. Elementele de sustinere deteriorate se vor inlocui cu altele noi.

# MATERIALE FOLOSITE:

TEVI

Pentru realizarea distributiei instalatiei de incalzire centrala se folosesc tevi din otel, imbinate prin sudura, conform Normativ I 13-2015:

Conductele din otel utilizate în instalatii, vor fi conforme cu standardele in vigoare la aceasta data.

In cazul utilizarii altor tipuri de tevi, la montaj se vor respecta urmatoarele:

Materialele utilizate vor fi corespunzatoare, pentru parametrii de functionare ai sistemului de incalzire centralizat, furnizat de reteaua de termoficare (temperatura maxima 90º C).

Deoarece dilatarea conductelor din polipropilena sau alte materiale similare este mai mare fata de cele din otel, montarea si fixarea conductelor trebuie facuta riguros, de firme specializate, cu respectarea prescriptiilor furnizorilor de materiale.

La racordarea tevilor cu diametre diferite se asigura :

- Continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontala;

- Coaxialitatea conductelor verticale.

La schimburile de directie ale fascicolelor de conducte montate in acelasi plan curbele se executa:

- cu aceeasi raza de curbura (corespunzatoare tevii cu diametrul cel mai mare), in cazul cand schimbarea se face in plan perpendicular, pe planul in care se gaseste fascicolul tevii;

- cu acelasi centru, in cazul in care schimbarea de directie se face in acelasi plan in care se gaseste fascicolul de tevi.

Schimbarile de directie ale conductelor se realizeaza :

- prin fitinguri filetate;

- prin indoirea tevilor;

- prin curbe sau coturi;

Indoirea la rece se face numai cu ajutorul masinilor-unelte speciale sau a dispozitivelor pentru indoit tevi.

tevile indoite nu vor prezenta deformari ale sectiunii si subtieri ale peretelui peste 0,5 mm.

La trecerea conductelor prin pereti subsol se vor monta mansoane de protectie.

# ARMATURI

Asigurarea echilibrarii hidraulice a intregii instalatii de incalzire se face prin montarea la baza coloanelor a robinetelor de sectorizare, golire si a unui robinet de echilibrare hidraulica.

Aceste robinete de echilibrare asigura autoreglarea intregii instalatii de incalzire centrala, in conditiile reducerii necesarului de energie termica a blocului reabilitat.

Echilibrarea termohidraulica a instalatiei interioare de incalzire, care cuprinde in principal:

-demontare robinete pe conductele de distributie (daca exista);

-montare robinete de echilibrare termohidraulica la baza coloanelor

Toate armaturile se monteaza in pozitia “inchis”.Se recomanda ca montarea armaturilor sa se realizeze in conformitate cu fisele tehnice care insotesc aceste armaturi, in scopul asigurarii unei exploatari bune in timp a instalatiilor. Armaturile utilizate vor fi similare sau conforme cu cele pe care le inlocuiesc, care au respectat standardele in vigoare la momentul montarii lor :

Toate armaturile cu sfera utilizate se vor supune standardelor române si vor fi pentru Pn 10 bar.

Îmbinarea tevilor de otel se recomanda a se face prin fitinguri cu însurubare pâna la diametrul de 3/4". La dimensiuni superioare, optional, prin fitinguri de însurubare sau sudare.

La îmbinarile prin filete, filetul tevilor va corespunde STAS 402, trebuind sa permita însurubarea pieselor cu mâna libera pâna la cel putin 1/2 si cel mult 3/4 din lungimea "L" a filetului piesei de asamblare.

Etansarea îmbinarilor se va face cu materiale specializate, omologate, sau în lipsa altor specificatii în proiect, cu fuior de cânepa, miniu de plumb sau pasta de grafit în ulei de in dublu fiert.

Etansarea îmbinarilor prin flanse se va face cu garnituri specializate, omologate, sau în lipsa altor indicatii în proiect, cu garnituri confectionate conform STAS 1733, unse cu pasta de miniu de plumb sau grafit în ulei de in dublu fiert.

Garniturile îmbinarilor cu flanse nu vor obtura sectiunile de trecere ale tevilor, iar periferia garniturii va ajunge pâna la suruburile flansei.

În cazurile în care se considera ca, în timpul exploatarii sunt necesare interventii frecvente, se vor folosi îmbinari demontabile. Se vor face îmbinari cu racorduri olandeze numai în locuri accesibile, vizitabile.

În portiunile în care conductele traverseaza elemente de constructii, nu se admit îmbinari.

Conductele se vor monta numai dupa ce, în prealabil, s-a facut trasarea lor, conform planurilor de detaliu de executie.

La montarea conductelor în plasa pe un singur rând sau pe mai multe rânduri, se va lasa spatiu suficient între rândurile de conducte si elementele de constructie, pentru plecarile derivatiilor, manevrele armaturilor, precum si pentru întretinere, revizii, reparatii.

Distanta minima, conform I.13-2015, este de 4 cm între conducte neizolate, sau izolatiile acestora, sau între izolatii si elemente de constructie.

Fata de conductorii electrici (< 1000V) sau conducte de gaze combustibile, traseele conductelor instalatiilor sanitare si termice vor fi montate la distantele indicate în Normativele specialitate electrice, I.7-2011, sanitare, I.9-2015, gaze, NTPEE-2008 si termice, I.13-2015.

Conductele vor fi sustinute prin suporti, conform proiectului de detaliu de executie. Suportii de sustinere a conductelor, ficsi si mobili, trebuie sa asigure deplasarea conductelor prin dilatare, fara modificarea geometriei traseului.

Daca nu sunt precizati ca pozitie prin proiect, suportii ficsi si mobili se monteaza la distantele indicate în I.13-2015.

Conductele instalatiilor interioare de încalzire cu apa se monteaza cu panta, asigurând golirea si dezaerisirea centralizata sau locala a instalatiei, printr-un numar minim de dispozitive si armaturi.

Panta normala a conductelor instalatiilor de încalzire cu apa este de 3‰. În cazuri obligate, se poate reduce panta la 2‰.

# VERIFICARI SI PROBE NECESARE

Verificari pe tot parcursul executarii lucrarilor

Toate materialele se vor verifica pentru a corespunde cu cele prevazute in proiect; Se vor verifica traseele folosite, care trebuie sa fie conform proiectului;

Toate cotele de montaj vor fi respectate conform proiect.

## Proba pe faze de lucrari Proba la rece:

Aceasta proba este obligatorie pentru intreaga instalatie.

Proba la rece se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsiri, izolari etc.) si executarea finisajelor de constructii.

Proba se executa in perioada de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5C.

In vederea executarii probei se va asigura deschiderea tuturor armaturilor de inchidere si reglaj, reglarea armaturilor de siguranta in concordanta cu presiunea de proba.

Inainte de proba la rece se spala instalatia cu apa potabila; operatia se repeta cu schimbarea sensului de circulatie al apei.

La imbinarile sudate, controlul se face prin ciocanire, iar la restul imbinarilor prin examinarea cu ochiul liber.

Perioada de proba este de 3 ore, timp in care presiunea pe manometru inregistrata nu indica variatii de presiune.

Dupa executarea probei, golirea instalatiei de apa este obligatorie.

## Proba la cald:

Aceasta proba are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalatiei la dilatare si contractare a circulatiei agentului termic.

Proba la cald se efectueaza inaintea finisarii instalatiilor si a elementelor constructive. Sursa de caldura va asigura debitul, presiunea si temperatura agentului termic.

Odata cu proba la cald se efectueaza si reglajul instalatiei.

Cele doua faze ale probei se vor efectua conform prevederilor din I.13-2015.

## Proba de eficacitate:

Se efectueaza proba de eficacitate a instalatiei pentru a verifica daca instalatia realizeaza in incaperi gradul de incalzire prevazut in proiect.

Realizarea probei de eficacitate se realizeaza conform I.13-2015. Masuratorile se inscriu in procesul verbal al instalatiei.

# IZOLATII TERMICE SI ANTICOROZIVE AFERENTE INSTALATIILOR TERMICE.

Toate conductele metalice ale instalatiilor de încalzire, indiferent de locul de montaj si de caracteristicile agentului termic se protejeaza împotriva coroziunii printr-un strat de baza anticoroziv, aplicat pe suprafata tevilor.Stratul de baza (grund) pentru protectia anticoroziva se executa din miniu de plumb sau alte materiale, aplicat dupa curatirea de rugina a suprafetelor protejate.

Dupa aplicarea stratului de baza si a protectiei anticorozive, conductele se vor izola cu izolatie cu elastomeri de 19 mm sau saltele din vata minerala caserate pe folie de aluminiu de 40 mm grosime.

La conductele montate aparent, neizolate termic, în spatii cu cerinte estetice si igienic- sanitare (cladiri de locuit, social-culturale, etc.) se aplica, peste stratul anticoroziv de baza, doua straturi de vopsea de ulei si unul de lac rezistent la temperatura.

La executarea izolatiilor termice se vor respecta urmatoarele norme :

Normativ pentru proiectarea, executare si receptionarea izolatiilor termice la constructii civile si industriale, indicativ C.107.

Instructiuni tehnice pentru executarea termoizolatiei elementelor de instalatii, indicativ C.142.

# PREVEDERI PRIVIND CONDITIILE DE RECEPTIE A LUCRARILOR EXECUTATE.

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente acestora se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventiile in timp asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, modernizari, extinderi, etc.) si se realizeaza in doua etape:

- receptia la terminarea lucrarilor;

- receptia finala la expirarea perioadei de garantie.

Receptiile se vor organiza de catre ordonatorii de credite sau proprietari care au calitatea de investitori.

Proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia constructiei.

Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie.

Perioada de garantie este cea prevazuta in contract.

Cartea tehnica a constructiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei.

Cartea tehnica se definitiveaza inainte de receptia finala.

Cartea tehnica, dupa intocmire, se completeaza si se pastreaza pentru fiecare obiect de constructii de catre investitor sau, dupa caz, de catre proprietar.

Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre investitor pentru toate obiectele de constructii definitive, supuse regimului de autorizare a constructiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finantate sau de natura proprietatii asupra lor.

Inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, certificate de calitate, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de probe specifice si speciale, etc.) trebuie sa fie notate intr-un registru unic la beneficiar .

# NORME SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII, NORME SI MASURI P.S.I. APLICATE LA EXECUTAREA INSTALATIILOR TERMICE

## Norme de protectia muncii

- Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si a consecintelor daunatoare igienei si sanatatii oamenilor se vor lua toate masurile cunoasterii , însusirii si respectarii obligatiilor din urmatoarele acte normative:

- Regulamentul privind protectia si higiena muncii în constructii - Buletinul Constructiilor nr. 5, 6, 7, 8/1993.

- Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii - 1996.

- Legea protectiei Muncii nr.90/1996 - Normele Metodologice de Aplicare.

- Normativ I.13-2015.

- Normativ I.5-2010.

## Masuri de protectia muncii

- Locul de munca va fi curatat de materialele nefolositoare, corect luminat si bine ventilat.

- Toate uneltele utilizate vor fi în perfecta stare.

- Aparatele electrice vor fi legate la instalatia de punere la pamânt.

- Iluminarea locului de munca cu lampi portative se va face de la o sursa de 24 V.

- Lucrarile de sudura electrica sau autogena se vor executa de catre muncitori specializati, care vor folosi echipamente de protectie.

- Spargerea golurilor în plansee, pereti, precum si realizarea de slituri în pereti, se va executa cu echipamente mecanice adecvate, operatorii purtând ochelari de

protectie.

- Utilizarea uneltelor pneumatice la înaltime mai mare de 1,5 m, este permisa numai pe schele construite în conformitate cu normele în vigoare.

- Rezemarea materialelor lungi (tevi, profile, etc.) de pereti este interzisa.

## Norme PSI

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordinul MI nr.775/22.07.98

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la actiunea focului - P 118-1999.

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare - I.9-2015.

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de încalzire - I.13-2015.

## Masuri PSI

- Instructajul tuturor muncitorilor din santier.

- Formarea unei echipe de pompieri civili, cu instructajul conform normelor.

- Echiparea santierului mijloace de stingerea incendiilor.

- Asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor militari în caz de incendiu

# BREVIAR DE CALCUL

- In cadrul proiectului de crestere a eficientei energetice a blocului, elementele de breviar de calcul se regasesc in auditul energetic.

- Caracteristici termice – BREVIAR DE CALCUL TERMOTEHNIC, Calculul rezistentelor termice unidirectionale

R= Rsi +Σδi/λj ‘+ Rse	[ m2K/W] Calculul rezistentelor termice corectate

Rezistenţele termice corectate R’ pentru elementele opace se obtin prin inmultirea

rezistentei termice unidirectionale R cu un coeficient subunitar adimensional r ce tine cont influenta puntilor termice. Valorile rezultate sunt prezentate mai jos (pentru fiecare tip de element de construcţie).

R’ = r . R

unde r reprezintă coeficientul de reducere a rezistenţei termice totale, unidirecţionale

1/R’=1/R+Σψl/S+Σχ/S

R-	rezistenţa termică totală, unidirecţională, aferentă ariei S; l- lungimea punţilor liniare de acelaşi fel, din cadrul suprafeţei S.

.ψ- transmitanta termica liniara a puntii termice liniare

.χ- transmitanta termica punctuala

Intrucat instalatia de incalzire centrala se mentine si se inlocuieste numai distributia din subsol, care se face pe acelasi traseu si cu aceleasi dimensiuni, asigurarea echilibrarii hidraulice a intregii instalatii de incalzire se face prin montarea la baza coloanelor a robinetelor de sectorizare, golire si a unui robinet de echilibrare hidraulica.

Aceste robinete de echilibrare asigura autoreglarea intregii instalatii de incalzire centrala, in conditiile reducerii necesarului de energie termica a blocului reabilitat.

# URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A INSTALATIILOR TERMICE

Conform “Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii”- sistemul calitatii in constructii reprezinta ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, proceduri si mijloace, care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.

Sistemul calitatii in constructii se compune din:

- reglementarile tehnice in constructii;

- calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor;

- agrementele tehnice pentru noi produse si procedee;

- verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor;

- receptia constructiilor;

- comportarea in exploatare si interventii in timp;

- post utilizarea constructiilor;

- controlul de stat al calitatii in constructii;

Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate.

Verificarea calitatii constructiilor este obligatorie si se efectueaza de catre investitori prin dirigintie de specialitate.

Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de experti tehnici atestati.

Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe baza examinarii lor nemijlocite, in conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei.

Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei, care are obligatia sa o pastreze si sa o complecteze la zi; prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proietar si utilizator.

Urmarirea comportarii in exploatarea constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii acestuia.

Obligatii si raspunderi ale proiectantilor conform Legii 10/95 sunt urmatoarele: precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate

elaborarea caietelor de sarcini, instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire

privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;

stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate. Proprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii si raspunderi:

- efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii care le revin, prevazute

conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiei;

- pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia, la intocmirea constructiei, noului proprietar;

- asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor, conform prevederilor din cartea tehnica si a reglementarilor tehnice;

- efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii;

- asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin reglementarile legale;

- asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

# INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE SI ÎNTRETINERE A INSTALATIILOR INTERIOARE DE ÎNCALZIRE CENTRALA

Responsabilitatea exploatarii revine proprietarului sau administratorului cladirii, care asigura exploatarea întregii instalatii.

- Verificarile si probele prealabile punerii în functiune se realizeaza în conformitate cu Normativul I 13-2015.

- Verificarile functionale specifice pentru corpurile de încalzire, organele de închidere, aerisire, golire si control se vor realiza conform prevederilor documentatiei tehnice oferite de firmele furnizoare, odata cu furnitura.

- Umplerea si pornirea instalatiei se face de catre personal calificat, care exploateaza centrala termica, conductele de distributie pe tronsoane si au acces la toate spatiile în vederea interventiilor necesare.

- Exploatarea curenta se realizeaza prin:

- verificarea starii instalatiei,

- supravegherea si urmarirea functionarii instalatiei,

- corectarea regimului de exploatare,

- întretinerea instalatiei,

- Controalele si verificarile instalatiei interioare de încalzire se asigura periodic,

pe baza unui program cu personalul de exploatare, având o durata de 1-2 saptamâni, în cursul	sezonului de încalzire.

- Revizia instalatiei interioare de încalzire se face anual, în perioada de nefunctionare a instalatiei, de preferat, vara.

Se au în vedere operatiunile de:

- etansarea elementelor instalatiei

- functionarea organelor de închidere, masura si control

- functionarea contoarelor de energie termica

- functionarea organelor de reglaj

- umplerea si asigurarea presiunilor în instalatie

- dezaerisirea întregii instalatii, sau a unor parti din instalatie care functioneaza

- completarea izolatiilor termice si a protectiei acestora.

Daca în urma verificarilor si reviziilor rezulta ca unele elemente prezinta o fiabilitate redusa, va fi necesara repararea lor. În sezonul de încalzire, repararea sau înlocuirea elementelor defecte se organizeaza astfel încât sa se faca în mai putin de o zi.

Reparatia capitala se stabileste functie de:

- gradul de uzura a elementelor instalatiei,

- aparatia defectiunilor si starea remedierilor facute,

- gradul de corodorare si de depunere din interiorul instalatiei,

- aspectul fizic al instalatiei.

În cazul unor avarii, beneficiarul trebuie sa apeleze la o unitate specializata pentru remedierea acestora.

Umplerea si dezaerisirea instalatiei se va realiza de acelasi personal specializat, pentru a asigura o buna functionare a instalatiei.